AHU-KIT СТ дополнительные функции

Выбор контроллера

Введение в функции

- АХУ-комплект адаптера можно управлять с помощью проводного контроллера Energolux, а также можно регулировать с помощью контроллера третьих лиц путем корректировки набора кода, который может осуществить управление ВКЛ/ВЫКЛ, установку режима, регулировка температуры, обратная связь рабочее состояние устройства, и т. д.

- Выбор контроллера

Адаптером AHU-KIT можно управлять с помощью проводного контроллера Energolux или стороннего контроллера. Выберите тип контроллера в соответствии с первой цифрой кода набора “S2 " на материнской плате, для конкретных настроек, как показано ниже:

| S2 |  |  |  | Тип контроллера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проводной контроллер Energolux |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Контроллер стороннего производителя |

- Правильно наберите код переключателя в нужное положение, при этом не допускается набор в среднее положение. Набор номера переключатель в положение” ВКЛ "относится к “0", а объективное направление относится к “1", как показано ниже (Примечание: черная часть - это рычаг набора номера):

- Правильно наберите код переключателя в нужное положение, при этом не допускается набор в среднее положение. Набор номера переключатель в положение” ВКЛ "относится к “0", а объективное направление относится к “1", как показано ниже

(Примечание: черная часть - это рычаг набора номера):

Это означает, что он подключен к проводному контроллеру Energolux

Это означает, что он подключился к стороннему контроллеру

  - Источник питания должен быть отключен перед регулировкой любых кодов набора номера на материнской плате. Только после завершения настройки можно снова подключить источник питания, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или неправильной настройке;

  - В режиме управления проводным контроллером Energolux может быть получен только управляющий сигнал от

проводного контроллера Energolux, управляющий сигнал стороннего контроллера не может быть получен

  - В режиме управления стороннего контроллера может быть получен только управляющий сигнал от стороннего контроллера, управляющий сигнал проводного контроллера Energolux не может быть получен;

  - Даже если выбран сторонний контроллер, инженерные настройки адаптера AHU-KIT все равно должны быть установлены проводным контроллером Energolux: “функция связи”, “функция свежего воздуха” и т. д.;

  - Когда одновременно используется несколько комплектов адаптера AHU-KIT, и один контроллер должен управлять несколькими наборами блока, а контроллер является сторонним контроллером, первый БИТ кода набора S2 адаптера для стороннего контроллера настраивается как “1", а первый БИТ кода набора S2 другого адаптера настраивается как “0 " и подключается к проводному контроллеру Energolux.

Соединение между сторонним контроллером и адаптером AHU-KIT

Адаптер AHU-KIT соединен с контроллером третьей стороны через интерфейс аналогового сигнала количеством сухих контактов для осуществления управления блоком, обратной связи рабочего состояния и защиты от ошибок и т.д.

- Определение интерфейсов

- Сигнал от стороннего контроллера к адаптеру AHU-KIT

| Функция | Тип интерфейса | Монтажная плата | Номер колодки | Описание сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON/OFF / вкл/выкл | Сухой контакт | XT5 | 4, 5 | Когда он подключен, это означает ВКЛ; когда он отключен, это означает выкл |
| Cooling mode / охлаждение | Сухой контакт | XT5 | 6, 7 | Когда он подключен, это означает охлаждение; когда он отключен, это означает, что он не охлаждается |
| Heating mode / нагрев | Сухой контакт | XT5 | 8, 9 | Когда он подключен, это означает нагрев; когда он отключен, это означает, что он не нагревается |
| Air supply mode / подача воздуха | Сухой контакт | XT5 | 10, 11 | Когда он подключен, это означает подачу воздуха; когда он отключен, это означает не подачу воздуха |
| Feedback of AHU error status / Обратная связь состояния ошибки AHU | Сухой контакт | XT4, XT5 | XT4(1), XT5(1) | Когда он подключен, это означает, что у АХУ нет ошибки; когда он отключен, это означает, что у АХУ есть ошибка |
| Temperature setting / Установка температуры | Аналоговый сигнал напряжения постоянного тока (0-10В) | XT5 | 2, 3 | Соответствующая установленная температура для входного постоянного тока 0-10В составляет 16-30°C (см. настройку сигнала для контроля температуры) |

| Функция | Тип интерфейса | Монтажная плата | Номер колодки | Описание сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operating status of AHU-KIT / Рабочее состояние АHU-комплект | Сухой контакт | XT5 | 2, 3 | Когда он подключен, это означает, что А- комплект включен; когда он отключен, это означает, что АHU-комплект выключен. (Входная клемма не может быть подключена к мощному источнику питания, а рекомендуемое напряжение составляет 24 В или менее) |
| Defrosting status of unit / Состояние разморозки агрегата | Сухой контакт | XT5 | 4, 5 | Когда он подключен, это означает, что устройство находится в состоянии размораживания; когда он отключен, это означает, что устройство не находится в состоянии размораживания. (Входная клемма не может быть подключена к мощному источнику питания, а рекомендуемое напряжение составляет 24 В или менее.) |
| Error status of ODU and AHU-KIT / Состояние ошибки наружного блока и AHU-KIT | Сухой контакт | XT5 | 6, 7 | Когда он подключен, это означает, что устройство имеет ошибку; когда он отключен, это означает, что устройство нормально. (Входная клемма не может быть подключена к сильному источнику питания, а рекомендуемое напряжение составляет 24 или меньше.) |

Определение входного сигнала установки температуры

Адаптер AHU-KIT обеспечивает соотношение прямого и обратного отношения между сигналами входного напряжения постоянного тока 0-10В и соответствующей заданной температурой. Выберите прямое и обратное соотношение между входным напряжением и соответствующей заданной температурой в соответствии со вторым битом кода набора “S2” на материнской плате.

Конкретные настройки приведены ниже:

Соотношение между входным напряжением и заданной температурой

Прямое соотношение между входным напряжением и заданной температурой

Обратное отношение между входным напряжением и заданной температурой

Установка кода набора номера Правильно наберите код переключателя в нужное положение, при этом не допускается набор в среднее положение. Набор номера переключатель в положение” ВКЛ "относится к “0", а объективное направление относится к “1", как показано ниже

(Примечание: черная часть-это рычаг набора номера):

Прямое соотношение между входным напряжением и заданной температурой

Обратное отношение между входным напряжением и заданной температурой

Определение сигнала входного напряжения Когда второй бит кода набора “S2” набирается до “0”, то есть входное напряжение и заданная температура являются прямым отношением, то соотношение между входным напряжением и заданной температурой выглядит следующим образом:

Когда второй бит наборного кода “S2 " настраивается на “1”, то есть входное напряжение и заданная температура являются обратным отношением, то соотношение между входным напряжением и заданной температурой выглядит следующим образом:

Если адаптер AHU-KIT установлен в положении с сильными электромагнитными помехами, то может возникнуть воздействие на сигнал напряжения, который должен быть экранирован для обеспечения точности сигнала входного напряжения.

Когда AHU-KIT обнаруживает, что соответствующая заданная температура напряжения является " значением по умолчанию”:

а) если устройство находится в режиме охлаждения, то установленная по умолчанию температура составляет

26°C.

  - если устройство находится в режиме нагрева, то установленная по умолчанию температура составляет 20°C.

  - если устройство находится в режиме подачи воздуха, то установленная по умолчанию температура составляет 26°C.

Входное напряжение не должно превышать 10 В, иначе это может привести к повреждению контроллера.